## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市景苑小区消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 408702 |  | 4845.68 | 18166.83 | 33746.02
1.1 | 安装 | 408702 |  | 4845.68 | 18166.83 | 33746.02
合计 |  | 408702 |  | 4845.68 | 18166.83 | 33746.02

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 331517.85 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 58750.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7416.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2570.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 560.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4845.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4845.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 17855.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 17855.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 17855.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 18166.83
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 33746.02
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 408702

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防报警 |  |  |  |  | 116772.13 | 35142.53 | 1089.71
1 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 火灾报警控制器安装 | 套 | 1 | 32345.63 | 32345.63 | 3192.92 | 75.05
2 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 吸顶式喇叭拆除更换安装，调试 | 个 | 10 | 224.3 | 2243 | 180.3 | 0.7
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 13 | 111.02 | 1443.26 | 552.11 | 0.91
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 85 | 76.48 | 6500.8 | 2243.15 | 16.15
5 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 180 | 86.25 | 15525 | 4750.2 | 34.2
6 | 030904003001 | 按钮 | 手动火灾报警按钮拆除、更换安装（带电话插孔）；校接线、调试 | 个 | 10 | 70 | 700 | 184 | 0.9
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：总线制消防电话分机。 | 个 | 3 | 144.24 | 432.72 | 24.6 | 0.21
8 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：火警楼层显示器； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 4 | 805.64 | 3222.56 | 581.68 | 85.2
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 输入模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 11 | 147.23 | 1619.53 | 699.82 | 31.24
10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 输入/输出模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 18 | 158.85 | 2859.3 | 1145.16 | 51.12
11 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 多线模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 8 | 136.79 | 1094.32 | 508.96 | 22.72
本页小计 | [6 empty] | 67986.12 | 14062.9 | 318.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 消防风机调试 | 台 | 6 | 68.93 | 413.58 | 296.82 | 20.76
13 | 030905003002 | 防火卷帘门调试 | 防火卷帘门调试 | 点 | 8 | 132.17 | 1057.36 | 774.8 | 39.04
14 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 消防广播主机更换 | 台 | 1 | 2071.3 | 2071.3 | 28.01 | 3.55
15 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 消防电梯迫降调试 | 部 | 8 | 598.64 | 4789.12 | 3397.2 | 92.24
16 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1、直接手动控制盘 | 台 | 1 | 9222.41 | 9222.41 | 153.47 | 1.08
17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统调试 2048点以内 | 系统 | 1 | 22927.78 | 22927.78 | 16251.13 | 591.06
18 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试（1500点） | 系统 | 1 | 304.46 | 304.46 | 178.2 | 23.58
19 | 03B001 | 原有线路检查维修 | 原有利旧线路疏通检查维修，包括信号线、电源线、电话线、广播线、控制线等 | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  | 电气 |  |  |  |  | 38531.32 | 4731.86 | 136.99
20 | 030412005001 | 双头灯 | 1、名称：应急双头灯灯、型号：LED光源3、规格：带电子镇流器，带不燃烧体保护罩，自带蓄电池，包含安装和拆除 | 套 | 95 | 123.56 | 11738.2 | 1765.1
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯单面2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 81 | 107.47 | 8705.07 | 1504.98
本页小计 | [6 empty] | 69229.28 | 24349.71 | 771.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池，包含安装和拆除4、安装形式:明装 | 套 | 31 | 112.02 | 3472.62 | 673.32
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套控制总箱XKS； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：落地式安装。 | 台 | 1 | 11665.93 | 11665.93 | 334.88 | 88.56
24 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1、配电箱、柜双电源切换装置调试 | 套 | 1 | 65.72 | 65.72 | 25.81 | 23.84
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.自带蓄电池三管荧光灯 3X28W(T5灯管) | 套 | 6 | 356.67 | 2140.02 | 139.98
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 K86-K21YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 16.78 | 33.56 | 14.6
27 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 51.33 | 3.67 | 188.38 | 34.39
28 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 25.64 | 3.78 | 96.92 | 17.18
本页小计 | [6 empty] | 17663.15 | 1240.16 | 112.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 16.74 | 11.57 | 193.68 | 69.64 | 0.84
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 消防水灭火系统 |  |  |  |  | 73239.54 | 2401.6 | 194.06
31 | 030901013001 | 水带 | 消火栓箱内水带（含接口）更换8-65-25 | 条 | 10 | 150 | 1500
32 | 030901013002 | 缺失水枪采购与安装 | 消火栓箱内缺失水枪采购与安装，型号：φ19 | 个 | 6 | 150 | 900
33 | 030901010001 | 消火栓门框 | 损坏消火栓箱门框拆除更换安装 | 套 | 7 | 200 | 1400
34 | 030901004001 | 报警装置 | 湿式报警阀组延时器排水设施新增 | 组 | 2 | 500 | 1000
35 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消防水泵接合器 地上式DN100 | 套 | 2 | 1518.63 | 3037.26 | 403.2 | 8.3
36 | 03B002 | 喷淋泵控制柜 | 控制柜维修 | 台 | 1 | 3000 | 3000
37 | 03B003 | 消防泵控制柜 | 控制柜维修 | 台 | 1 | 3000 | 3000
38 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称：室内消火栓给水泵 3、减振装置形式、数量：按设计要求 3、单机试运转要求：按施工规范规定 | 台 | 2 | 10600.57 | 21201.14 | 999.2 | 92.88
本页小计 | [6 empty] | 35463.3 | 1624.02 | 125.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称：喷淋给水泵 2、减振装置形式、数量：按设计要求 3、单机试运转要求：按施工规范规定 | 台 | 2 | 10600.57 | 21201.14 | 999.2 | 92.88
40 | 03B004 | 消防泵、喷淋泵出水口到阀门这段，包括止回阀，因锈蚀更换 | 消防泵、喷淋泵出水口到阀门这段，包括止回阀，因锈蚀更换 | 项 | 1 | 7000 | 7000
41 | 03B005 | 消防泵、喷淋泵进水管的阀门、软连接、偏心异径等因锈蚀更换 | 消防泵、喷淋泵进水管的阀门、软连接、偏心异径等因锈蚀更换 | 项 | 1 | 7000 | 7000
42 | 03B006 | 稳压泵进水口阀门因锈蚀需更换 | 稳压泵进水口阀门因锈蚀需更换 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 防火分隔 |  |  |  |  | 13587.79 | 1859.71
43 | 010801004001 | 木质防火门 | 破损防火门更换，五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 樘 | 8 | 1353.68 | 10829.44 | 1178.56
44 | 010801004002 | 木质防火门 | 五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 套 | 15 | 183.89 | 2758.35 | 681.15
|  | 防排烟系统及其他外控联动设备维修 |  |  |  |  | 65887.07 | 18735.84 | 452.86
45 | 03B007 | 风机电机（含控制柜）维修保养 | 风机电机更换设备 | 个 | 2 | 1619.5 | 3239 | 144.24 | 11.76
46 | 03B008 | 风机电机（含控制柜）维修保养 | 风机电机（含控制柜）维修保养 | 个 | 3 | 500 | 1500
47 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌铁皮风管制作安装 | m2 | 333.60 | 136.07 | 45392.95 | 15305.57 | 350.28
本页小计 | [6 empty] | 101920.88 | 18308.72 | 454.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.一般铁构件安装 2.一般铁构件制作 | kg | 50.11 | 17.89 | 896.47 | 409.9 | 46.1
49 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 百叶风口拆除更换安装 | 个 | 20 | 265.62 | 5312.4 | 578.2 | 2.6
50 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 风管防火阀拆除二次安装 | 个 | 6 | 866.03 | 5196.18 | 800.16 | 42.12
51 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 防排烟系统调试 | 系统 | 1 | 4350.07 | 4350.07 | 1497.77
|  | 室外消防水 |  |  |  |  | 23500
52 | 03B009 | 室外消防水维修 | 室外消防水维修 | 项 | 1 | 23500 | 23500
本页小计 | [6 empty] | 39255.12 | 3286.03 | 90.82
合计 | [6 empty] | 331517.85 | 62871.54 | 1873.62

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  |  |  | 2570.35 | 618.2
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 2570.35 | 2570.35 | 618.2
本页小计 | [6 empty] | 2570.35 | 618.2
合计 | [6 empty] | 2570.35 | 618.2

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 17855.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17855.04
合计 |  |  | 17855.04 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 413.616 | 149 | 61628.78
2 | 三类人工 | 工日 | 10.876 | 171 | 1859.8

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2.893 | 0.53 | 1.54
2 | 黄砂净砂 | t | 0.018 | 180 | 3.24
3 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 534.996 | 0.38 | 203.83
4 | 甲级木质防火门 | m2 | 23.58 | 343 | 8087.94
5 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 4.009 | 4.97 | 19.93
6 | 扁钢Q235B综合 | kg | 11.024 | 5.08 | 56
7 | 角钢Q235B综合 | kg | 37.583 | 4.99 | 187.58
8 | 镀锌薄钢板δ1.0 | m2 | 379.637 | 43.51 | 16518.01
9 | 风管防火阀280度防火阀 700*700、1500*300 | 个 | 6 | 670.35 | 4022.1
10 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 2 | 1119 | 2238
11 | 火警楼层显示器 | 台 | 4 | 570 | 2280
12 | 总线制消防电话分机HY5716B | 个 | 3 | 130 | 390
13 | 安全出口指示灯 | 套 | 31.31 | 81.42 | 2549.26
14 | 应急双头灯灯 | 套 | 95.95 | 97.35 | 9340.73
15 | 疏散指示灯单面 | 套 | 81.81 | 81.42 | 6660.97
16 | 自带蓄电池三管荧光灯3X28W(T5灯管) | 套 | 6.06 | 321 | 1945.26
17 | 扳式暗开关双联单控 K86-K21YG-10 | 只 | 2.04 | 6.35 | 12.95
18 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 10 | 42.48 | 424.8
19 | 铜芯低烟无卤电线WDZN-BYJ-2.5 | m | 59.543 | 2.42 | 143.86
20 | 铜芯低烟无卤电线WDZN-BYJR-2.5 | m | 29.742 | 2.5 | 74.47
21 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 17.242 | 4.99 | 86.04
22 | 喷淋给水泵 | 台 | 2 | 9800 | 19600
23 | 室内消火栓给水泵 | 台 | 2 | 9800 | 19600
24 | 铝合金百叶风口650*650、800*400 | 个 | 20 | 219.29 | 4385.8
25 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 85 | 38.34 | 3258.9
26 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 180 | 48.11 | 8659.8
27 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 25079 | 25079
28 | 火灾声光报警器 | 个 | 13 | 53.98 | 701.74
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 扬声器 | 个 | 10 | 200 | 2000
30 | 多线模块 | 个 | 8 | 42.84 | 342.72
31 | 输入/输出模块 | 个 | 18 | 64.9 | 1168.2
32 | 输入模块 | 个 | 11 | 53.28 | 586.08
33 | 广播功率放大器 | 台 | 1 | 2017 | 2017
34 | 直接手动控制盘 | 台 | 1 | 9000 | 9000
35 | 远程控制器 | 台 | 1 | 2029 | 2029
36 | 照明控制总箱XKS | 台 | 1 | 10984.51 | 10984.51
37 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 | 832 | 832
38 | 槽钢10# | m | 2.4 | 38.14 | 91.54