## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 554044元
| (大写): | 伍拾伍万肆仟零肆拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程 | 554044 | 30000 | 7894.42 | 29596.82 | 45746.75
1.1 | 安装 | 554044 | 30000 | 7894.42 | 29596.82 | 45746.75
合计 |  | 554044 | 30000 | 7894.42 | 29596.82 | 45746.75

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 442242.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 95719.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12253.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4107.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 907.54
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 8145.65 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 7894.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 24204.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 24204.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 24204.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 29596.82
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 45746.75
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 554044

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 一、 | 消防自动报警系统 |  |  |  |  | 99474.78 | 51964.98 | 1408.96
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：感烟探测器拆除更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 187 | 94.86 | 17738.82 | 7401.46 | 35.53
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.探测器名称：感温探测器拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 37 | 104.6 | 3870.2 | 1464.46 | 7.03
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：消防报警按钮拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 20 | 72.71 | 1454.2 | 424.6 | 1.4
4 | 030904003002 | 按钮 | 1.名 称：带电话插孔手动报警按钮拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 17 | 80.07 | 1361.19 | 469.2 | 1.53
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名 称：声光报警器拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 112 | 138.35 | 15495.2 | 7134.4 | 7.84
6 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 20 | 90.94 | 1818.8 | 540.8 | 1.4
7 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：楼层重复显示盘拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 台 | 1 | 811.09 | 811.09 | 218.14 | 20.88
8 | 030905001001 | 信号检修 | 1.火灾控制器信号线路检修 | 路 | 11 | 1933.7 | 21270.7 | 15116.53 | 663.52
9 | 03B001 | 消防广播主机控制器检修 | 1.消防广播主机控制器检修 | 项 | 1 | 3000 | 3000
10 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.消防报警蓄电池更换 | 组 | 2 | 382.93 | 765.86 | 81.36 | 6.96
本页小计 | [6 empty] | 67586.06 | 32850.95 | 746.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：防火门监控模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 20 | 354.64 | 7092.8 | 1908.6 | 55.6
12 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：短路隔离器拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 5 | 169.28 | 846.4 | 477.15 | 13.9
13 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：消防广播模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 5 | 207.41 | 1037.05 | 477.15 | 13.9
14 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2048点以内 | 系统 | 1 | 22912.47 | 22912.47 | 16251.13 | 579.47
| 二、 | 消防水系统 |  |  |  |  | 50038.31 | 7791.31 | 251.58
| （一） | 检修消防泵房消防电话线路及设备 |  |  |  |  | 179.4 | 12.29 | 0.07
15 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名 称：消防泵房消防电话拆除、更换 | 个 | 1 | 179.4 | 179.4 | 12.29 | 0.07
| （二） | 增设湿式报警阀室消防电话、应急灯、灭火器 |  |  |  |  | 945.81 | 96.82 | 4.91
16 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名 称：消防电话 | 个 | 1 | 174.12 | 174.12 | 8.2 | 0.07
17 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.通信分机调试 | 部 | 2 | 22.07 | 44.14 | 20.86 | 4.84
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 | 套 | 1 | 145.19 | 145.19 | 18.58
本页小计 | [6 empty] | 32431.57 | 19173.96 | 667.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030901013001 | 灭火器 | 1、带MFABC4灭火器2具 | 具 | 2 | 291.18 | 582.36 | 49.18
| （三） | 检修地下室5区及3区湿式报警阀组及管路 |  |  |  |  | 6379.56 | 2020.44 | 5.14
20 | 030901004001 | 报警装置 | 1.阀门类型：湿式报警阀拆除、更换 2.规格、压力等级：DN150 | 组 | 2 | 3189.78 | 6379.56 | 2020.44 | 5.14
| （四） | 更换压力表、压力表弯 |  |  |  |  | 290.18 | 124.69 | 1.5
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力仪表名称：压力表拆除、更换 | 台 | 2 | 130.42 | 260.84 | 117.56 | 1.5
22 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.压力表弯拆除、更换 | 台 | 1 | 29.34 | 29.34 | 7.13
| （五） | 检修消火栓系统管网 |  |  |  |  | 9914 | 5398.5 | 229
23 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | m2 | 500.00 | 15.77 | 7885 | 4275
24 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工微锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两边 | kg | 250.00 | 1.57 | 392.5 | 185 | 55
25 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 50 | 32.73 | 1636.5 | 938.5 | 174
| （六） | 增设压力开关、流量开关 |  |  |  |  | 2329.36 | 138.57 | 10.96
26 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.压力仪表名称：压力开关 2.规 格：DN150 | 台 | 1 | 222.21 | 222.21 | 65.11 | 6.48
本页小计 | [6 empty] | 17388.31 | 7657.92 | 242.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称：流量开关 | 台 | 1 | 2107.15 | 2107.15 | 73.46 | 4.48
| （七） | 检修消防泵控制柜及1号电机 |  |  |  |  | 20000
28 | 03B002 | 检修消防泵控制柜及1号电机 | 检修消防泵控制柜及1号电机（暂估价） | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
| （八） | 检修稳压系统 |  |  |  |  | 10000
29 | 03B003 | 检修稳压系统 | 检修稳压系统及配套管路（暂估价） | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
| 三、 | 防排烟系统 |  |  |  |  | 122239.41 | 17927.49 | 686.16
| （一） | 更换百叶风口、风机支架、阀门、风管 |  |  |  |  | 101194.2 | 15473.77 | 686.16
30 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口拆除、更换 2.规 格：工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 25 | 505.81 | 12645.25 | 1592.5 | 3.25
31 | 03B004 | 更换风机支架 | 1.更换风机支架 | 项 | 1 | 3000 | 3000
32 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280°C防火阀拆除、更换 2.规 格：工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 57 | 1189.1 | 67778.7 | 8255.31 | 286.14
33 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名 称：风管阀门拆除、更换 2.规 格：工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 15 | 528.27 | 7924.05 | 747.6 | 57.15
本页小计 | [6 empty] | 123455.15 | 10668.87 | 351.02 | 30000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 72 | 34.85 | 2509.2 | 1287.36 | 213.12
35 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：风管 2、材 质：镀锌钢板 3、规 格：长边长450mm以下 4、板材厚度：δ=0.75 | m2 | 50.00 | 146.74 | 7337 | 3591 | 126.5
| （二） | 检修风机控制柜 |  |  |  |  | 21045.21 | 2453.72
36 | 03B005 | 检修风机控制柜 | 检修风机控制柜 | 台 | 14 | 1000 | 14000
37 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 防排烟系统调试 | 系统 | 1 | 7045.21 | 7045.21 | 2453.72
| 四、 | 防火分隔 |  |  |  |  | 71369.05 | 3099.36
38 | 03B006 | 更换防火门配件 | 修检防火门，增补闭门器、门锁、合页等配件 | 套 | 43 | 500 | 21500
39 | 010802003001 | 钢质防火门 | 钢质防火门拆除、更换 | m2 | 32.76 | 1043.96 | 34200.13 | 1483.7
40 | 030404017001 | 修检卷帘门控制箱 | 1.名称：修检卷帘门控制箱 2.补配缺失元件、更换破损元件 | 台 | 9 | 1455.16 | 13096.44 | 1609.2
41 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名 称：防火卷帘门手动控制开关盒 | 个 | 2 | 86.24 | 172.48 | 6.46
42 | 03B007 | 卷帘门轨道拆除更换 | 1.名 称：卷帘门轨道拆除更换 | 个 | 3 | 800 | 2400
| 五、 | 消防联动测试 |  |  |  |  | 99121.13 | 21947.56 | 336.5
本页小计 | [6 empty] | 102260.46 | 10431.44 | 339.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| （一） | 检修非消防电源强切功能 |  |  |  |  | 13485.9 | 4481.1 | 185.1
43 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：消防强切模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 30 | 175.76 | 5272.8 | 2862.9 | 83.4
44 | 030404019001 | 控制开关 | 1.开关名称：空气开关突破器 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 30 | 196.6 | 5898 | 254.7
45 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.切断非消防电源调试 | 个 | 30 | 77.17 | 2315.1 | 1363.5 | 101.7
| （二） | 检修风机联动功能 |  |  |  |  | 2902.83 | 1265.16 | 64.14
46 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：输入输出模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 3 | 229.09 | 687.27 | 286.29 | 8.34
47 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：消防联动模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 3 | 417.64 | 1252.92 | 286.29 | 8.34
48 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.消防风机调试 | 个 | 14 | 68.76 | 962.64 | 692.58 | 47.46
| （三） | 检修卷帘门迫降功能 |  |  |  |  | 1444.4 | 769.12 | 30.24
49 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：输入输出模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 4 | 229.09 | 916.36 | 381.72 | 11.12
50 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 1.防火卷帘门调试 | 个 | 4 | 132.01 | 528.04 | 387.4 | 19.12
本页小计 | [6 empty] | 17833.13 | 6515.38 | 279.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| （四） | 其他 |  |  |  |  | 81288 | 15432.18 | 57.02
51 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示灯拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 套 | 712 | 107.3 | 76397.6 | 13228.96
52 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：电梯迫降模块拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 4 | 175.76 | 703.04 | 381.72 | 11.12
53 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.电梯调试 | 个 | 4 | 598.34 | 2393.36 | 1698.6 | 45.2
54 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名 称：消防分机电话拆除、更换 2.工程量暂估，以实际发生为准 | 个 | 10 | 179.4 | 1794 | 122.9 | 0.7
本页小计 | [6 empty] | 81288 | 15432.18 | 57.02
合计 | [6 empty] | 442242.68 | 102730.7 | 2683.2 | 30000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州阳光龙庭消防自动报警系统故障维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4107.47 | 1001.66
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 4107.47 | 4107.47 | 1001.66
本页小计 | [6 empty] | 4107.47 | 1001.66
合计 | [6 empty] | 4107.47 | 1001.66

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 24204.63 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 24204.63 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 24204.63 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 690.636 | 149 | 102904.76
2 | 三类人工 | 工日 | 4.815 | 171 | 823.37

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 56.9 | 31.85 | 1812.27
2 | 酚醛调和漆各色 | kg | 102.75 | 11.52 | 1183.25
3 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 143.775 | 7.04 | 1011.89
4 | 沟槽法兰1.6MPa DN150 | 片 | 4 | 142 | 568
5 | 280°C防火阀 | 个 | 57 | 984.07 | 56092.04
6 | 风管止回阀800*400 | 个 | 15 | 450 | 6750
7 | 湿式报警装置DN150 | 套 | 2 | 1460 | 2920
8 | 楼层重复显示盘 | 台 | 1 | 482 | 482
9 | 电话分机 | 个 | 12 | 160 | 1920
10 | 压力表表弯 | 个 | 1 | 20 | 20
11 | 应急照明灯 | 套 | 1.01 | 119 | 120.19
12 | 疏散指示灯 | 套 | 719.12 | 81.42 | 58550.75
13 | 带电话插孔手动报警按钮 | 个 | 17 | 40.77 | 693.09
14 | 消防报警按钮 | 个 | 20 | 42.48 | 849.6
15 | 防火卷帘门手动控制开关 | 个 | 2.04 | 80 | 163.2
16 | 单层百叶风口 | 个 | 25 | 410 | 10250
17 | 感温探测器 | 个 | 37 | 49.56 | 1833.72
18 | 感烟探测器 | 个 | 187 | 39.82 | 7446.34
19 | 声光报警器 | 个 | 112 | 53.98 | 6045.76
20 | 扬声器 | 个 | 20 | 55 | 1100
21 | 消防广播模块 | 个 | 5 | 72.77 | 363.85
22 | 消防强切模块 | 个 | 30 | 41.12 | 1233.6
23 | 消防联动模块 | 个 | 3 | 283 | 849
24 | 电梯迫降模块 | 个 | 4 | 41.12 | 164.48
25 | 短路隔离器 | 个 | 5 | 34.64 | 173.2
26 | 输入输出模块 | 个 | 7 | 94.45 | 661.15
27 | 防火门监控模块 | 个 | 20 | 220 | 4400
28 | 修检卷帘门控制箱 | 台 | 9 | 1200 | 10800
29 | 消防报警备用电源 | 组 | 2 | 300 | 600
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 压力仪表 | 台(块) | 2 | 49.56 | 99.12
31 | 压力开关 | 台(块) | 1 | 125 | 125
32 | 流量开关 | 台 | 1 | 2000 | 2000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交流稳压电源 | 台班 | 20.16 | 11.55 | 232.85
2 | 精密交直流稳压电源 | 台班 | 0.024 | 71.2 | 1.71
3 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 1.536 | 13.58 | 20.86
4 | 手持式万用表50000计数 | 台班 | 0.096 | 6.96 | 0.67
5 | 数字万用表 | 台班 | 14.784 | 4.16 | 61.5
6 | 标准压力发生器 | 台班 | 0.016 | 84.95 | 1.36
7 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.1 | 4.61 | 0.46
8 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.048 | 34.07 | 1.64
9 | 声级计 | 台班 | 0.2 | 3.31 | 0.66
10 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.185 | 18.18 | 3.36
11 | 多功能信号校验仪 | 台班 | 0.024 | 136 | 3.26
12 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 69.324 | 4.34 | 300.87
13 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.057 | 1048.08 | 59.74
14 | 台式钻床16mm | 台班 | 3.65 | 4.32 | 15.77
15 | 立式钻床35mm | 台班 | 34.2 | 10.03 | 343.03
16 | 剪板机6.3×2000mm | 台班 | 0.1 | 50.06 | 5.01
17 | 卷板机2×1600mm | 台班 | 0.1 | 42.24 | 4.22
18 | 咬口机1.5mm | 台班 | 0.15 | 19.12 | 2.87
19 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.068 | 23.15 | 1.57
20 | 法兰卷圆机L40×4 | 台班 | 1.6 | 36.53 | 58.45
21 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 21.1 | 30.83 | 650.51
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.038 | 26.83 | 1.02
23 | 自耦调压器 | 台班 | 14.784 | 9.77 | 144.44
24 | 滚槽机 | 台班 | 0.09 | 28.2 | 2.54
25 | 手持式万用表 | 台班 | 104.325 | 6.96 | 726.1
26 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.65 | 66.69 | 43.35