## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市世贸广场A、B幢消防系统 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 336505元
| (大写): | 叁拾叁万陆仟伍佰零伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:世茂金樽消防改造 | 第1页 共1页
一、定额及取费： 1、《浙江省建筑工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 2、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）； 3、取费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》计取，施工组织措施费只计算安全文明施工费、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂列金按税前造价5%计取。 二、人工、材料信息价： 1、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2020年第12期； 2、材料价格: 依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2020年第12期嵊州价、《绍兴市建设工程造价管理信息》2020年第12期绍兴价、《浙江造价信息》2020第12期的价格（除税价）计取； 3、部分无信息价材料按市场调查价计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:世茂金樽消防改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 336504.64 |  | 4384.07 | 18913.26 | 27784.79
1.1 | 安装 | 336504.64 |  | 4384.07 | 18913.26 | 27784.79
合计 |  | 336505 |  | 4384.07 | 18913.26 | 27784.79

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 267173.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 60948.95
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7932.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3548.26 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 798.55
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 4384.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 4384.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14700.95
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14700.95 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14700.95 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 18913.26
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 27784.79
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 336504.64

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防电 |  |  |  |  | 136386.12 | 31738.99 | 2173.12
1 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1、报警联动一体机安装（含消防广播） 850点 | 台 | 1 | 28496.17 | 28496.17 | 2455.23 | 56.22
2 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、电话主机 | 台 | 1 | 599.13 | 599.13 | 35.25 | 21.3
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、探测器 感烟探测器 | 个 | 68 | 156.53 | 10644.04 | 1697.96 | 12.92
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、探测器 感温探测器 | 个 | 67 | 156.53 | 10487.51 | 1672.99 | 12.73
5 | 030904003001 | 按钮 | 1、按钮 手动报警按钮 | 个 | 60 | 66.49 | 3989.4 | 804 | 4.2
6 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯多股绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：KVV-4*1.5 | m | 1041.33 | 5.61 | 5841.86 | 687.28
7 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名 称：KVV-50*1 | m | 401.33 | 52.56 | 21093.9 | 1962.5 | 44.15
8 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KNG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 941.66 | 34.81 | 32779.18 | 10706.67 | 1158.24
9 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KNG50 | m | 384.65 | 23.36 | 8985.42 | 2280.97 | 453.89
10 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统调试 850点 | 系统 | 1 | 13469.51 | 13469.51 | 9436.14 | 409.47
|  | 消防水 |  |  |  |  | 130787.19 | 22375.86 | 7299.2
本页小计 | [6 empty] | 136386.12 | 31738.99 | 2173.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌焊管SC150 | m | 351.41 | 157.67 | 55406.81 | 9192.89 | 3271.63
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌焊管SC150 | m | 348.66 | 157.67 | 54973.22 | 9120.95 | 3246.02
13 | Z031003018001 | 法兰阀门（沟槽式法兰连接） | 1、阀门类型：明杆球墨铸铁闸阀； 2、阀门材质：球墨铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：Z41X-16Q DN150； 4、连接形式：沟槽法兰连接。 | 个 | 2 | 1025.54 | 2051.08 | 169.2 | 75.72
14 | Z031003018002 | 法兰阀门（沟槽式法兰连接） | 1、类 型：湿试报警阀 2、规格、压力等级：ZSFZX-150 | 个 | 2 | 1720.54 | 3441.08 | 169.2 | 75.72
15 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）200 | 个 | 14 | 51.96 | 727.44 | 471.8
16 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：拆除无筋混凝土类路面层，含拆除路面两边切割缝； 2、厚度：20cm； 3、拆除、废料起挖装车、运输方式、运距由投标施工企业按施工组织设计自行确定，但运距不得超过3Km。 | m2 | 25.00 | 41.72 | 1043 | 513.5 | 209.75
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：混凝土路面修复4.0MPa； 2、厚度：20cm； 3、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护。 | m2 | 25.00 | 104.34 | 2608.5 | 149.25 | 4.5
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 78.75 | 3.29 | 259.09 | 29.93 | 170.89
本页小计 | [6 empty] | 120510.22 | 19816.72 | 7054.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 8.75 | 43.55 | 381.06 | 291.64
20 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽挖方 3、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 78.75 | 14.44 | 1137.15 | 683.55 | 188.21
21 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽挖方 3、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 8.75 | 32.69 | 286.04 | 218.31
22 | 030413005001 | 人(手)孔砲筑 | 1、井 垫层碎石 2、井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C15 3、井砌筑 砖砌矩形 4、压顶 现浇混凝土混凝土 5、砖墙 抹灰井壁 6、井盖制作^非泵送商品混凝土 C25 7、检查井盖混凝土井盖安装 8、普通钢筋制作、安装 圆钢 | 个 | 4 | 1368.18 | 5472.72 | 1365.64 | 56.76
23 | 03B002 | 原花木，菱形砖修复 | 原花木，菱形砖修复 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 10276.97 | 2559.14 | 244.97
合计 | [6 empty] | 267173.31 | 54114.85 | 9472.32

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  |  |  | 3548.26 | 834.04
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第九册 2、脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 3548.26 | 3548.26 | 834.04
本页小计 | [6 empty] | 3548.26 | 834.04
合计 | [6 empty] | 3548.26 | 834.04

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 项目措施费 | [8 empty] | 3548.26
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 834.04 | 2457.74 |  | 173.43 | 83.05 | 3548.26 | 3548.26
| 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 | 100工日 | 3.84464 | 176.25 | 519.37 |  | 36.65 | 17.55 | 749.82 | 2882.79
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 1.109378 | 141 | 415.5 |  | 29.32 | 14.04 | 599.86 | 665.47
合计 | [10 empty] | 3548.26

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14700.95 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14700.95
合计 |  |  | 14700.95 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.35 | 131 | 1224.85
2 | 二类人工 | 工日 | 381.03 | 141 | 53725.23

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.172 | 6.81 | 1.17
2 | 碎石综合 | t | 3.975 | 126 | 500.85
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.393 | 495.6 | 690.37
4 | 泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.444 | 531 | 235.76
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.77 | 475 | 840.75
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.323 | 540 | 174.42
7 | 非泵送道路混凝土4.0MPa | m3 | 3.788 | 623 | 2359.92
8 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1201.728 | 0.37 | 447.04
9 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 964.098 | 0.34 | 328.76
10 | 原道路花木修复 | 项 | 1 | 3000 | 3000
11 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管KBG20 | m | 969.91 | 2.99 | 2900.03
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管KBG50 | m | 1366.1 | 11.6 | 15846.76
13 | 明杆球墨铸铁闸阀Z41X-16Q DN100 | 个 | 2 | 858 | 1716
14 | 湿式报警阀DN150 | 个 | 2 | 1553 | 3106
15 | 电话主机 | 台 | 1 | 500 | 500
16 | 按钮手动报警按钮 | 个 | 60 | 46.25 | 2775
17 | 铜芯多股绝缘电线KVV-4*1.5 | m | 1124.636 | 4.33 | 4864.05
18 | 控制电缆KVV-50*1 | m | 407.35 | 45 | 18330.75
19 | 镀锌钢管SC150 | m | 690.969 | 104.39 | 72127.49
20 | 探测器感温探测器 | 个 | 67 | 120 | 8040
21 | 探测器感烟探测器 | 个 | 68 | 120 | 8160
22 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 25120 | 25120