## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市白鹭香溪消防维修工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1026184元
| (大写): | 壹佰零贰万陆仟壹佰捌拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市白鹭香溪消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1026184 |  | 13977.78 | 52403.85 | 84730.75
1.1 | 安装 | 1026184 |  | 13977.78 | 52403.85 | 84730.75
合计 |  | 1026184 |  | 13977.78 | 52403.85 | 84730.75

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 822339.93 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 169462.05
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 21877.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7455.33 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1624.63
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 14422.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 13977.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 44831.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 44831.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 44831.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 52403.85
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 84730.75
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1026184

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 160498.38 | 59090.17 | 1335.92
1 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称：报警主机维修费 | 台 | 1 | 5000 | 5000
2 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、消防电话主机维修 | 台 | 1 | 3000 | 3000
3 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 火灾报警控制器(含消防联动多线盘、备用电池)拆除更换安装 | 套 | 1 | 25217.54 | 25217.54 | 3150.38 | 46.65
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 152 | 99.9 | 15184.8 | 5468.96 | 27.36
5 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 100 | 109.64 | 10964 | 3598 | 18
6 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 65 | 82.71 | 5376.15 | 1379.95 | 4.55
7 | 030904003001 | 按钮 | 手动火灾报警按钮拆除、更换安装（带电话插孔）；校接线、调试 | 个 | 50 | 90.07 | 4503.5 | 1380 | 4.5
8 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 45 | 148.35 | 6675.75 | 2866.5 | 3.15
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：控制模块更换、安装及调试 | 个 | 86 | 185.85 | 15983.1 | 8206.98 | 244.24
10 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：楼层显示器更换、安装及调试 | 台 | 3 | 811.53 | 2434.59 | 654.42 | 63.9
11 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.水力警铃 | 个 | 1 | 556.96 | 556.96 | 42.47 | 0.07
本页小计 | [6 empty] | 94896.39 | 26747.66 | 412.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：消防电话分机更换、安装及调试 | 个 | 22 | 169.44 | 3727.68 | 270.38 | 1.54
13 | 03B002 | 插孔电话线检修 | 插孔电话线检修 | 项 | 1 | 8000 | 8000
14 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1、切断非消防电源调试 | 个 | 20 | 77.25 | 1545 | 909 | 69.2
15 | 030905003004 | 电梯调试 | 1、电梯调试 | 个 | 10 | 598.64 | 5986.4 | 4246.5 | 115.3
16 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2048点以内 | 系统 | 1 | 22924.31 | 22924.31 | 16251.13 | 591.06
17 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.防火卷帘门调试 | 个 | 30 | 132.12 | 3963.6 | 2905.5 | 146.4
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：RVS-2*1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1500.00 | 3.05 | 4575 | 870
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 1000.00 | 14.88 | 14880 | 6890
|  | 消防水系统 |  |  |  |  | 200896.45 | 23259.91 | 2.52
20 | 030601002003 | 压力仪表 | 1、压力仪表名称：普通压力表； 2、型 号、规 格：Y-100，0.1~6MPa； 3、压力表弯材质、规格：压力表全铜表弯DN15。 | 块 | 1 | 101.71 | 101.71 | 43.94 | 0.76
本页小计 | [6 empty] | 65703.7 | 32386.45 | 924.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030611001003 | 仪表阀门 | 1、阀门材质、名称：压力表全铜旋塞阀； 2、型号、规格：X13W-10 DN15； 3、连接方式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 60.2 | 60.2 | 25.78 | 0.68
22 | 03B001 | 消防水池检修 | 消防水池检修 | 项 | 1 | 10000 | 10000
23 | 030904011001 | 消防水位显示装置 | 1、水位显示器 | 台 | 1 | 9222.41 | 9222.41 | 153.47 | 1.08
24 | 03B004 | 消火栓管网维修 | 消火栓管网维修 | 项 | 1 | 20000 | 20000
25 | 03B005 | 喷淋管网维修 | 喷淋管网维修 | 项 | 1 | 20000 | 20000
26 | 03B006 | 消防泵维修 | 消防泵维修 | 台 | 4 | 3000 | 12000
27 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：MF/ABC4灭火器 | 具 | 1200 | 69.29 | 83148
28 | 030901013002 | 水带 | 消火栓箱内水带（含接口）更换8-65-25 | 条 | 20 | 150 | 3000
29 | 030901013003 | 缺失水枪采购与安装 | 消火栓箱内缺失水枪采购与安装，型号：φ19 | 个 | 20 | 200 | 4000
30 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.手工除锈 管道轻锈 2.管道刷油 樟丹防锈漆~第一遍 3.管道刷油 樟丹防锈漆增一遍 4.管道刷油 调和漆~第一遍 5.管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 2123.20 | 18.54 | 39364.13 | 23036.72
|  | 通风排烟系统 |  |  |  |  | 361195.52 | 86468.86 | 1947.35
本页小计 | [6 empty] | 200794.74 | 23215.97 | 1.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1、通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 12689.48 | 12689.48 | 4369.1
32 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名 称：维修风机费 | 台 | 22 | 4000 | 88000
33 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名 称：维修控制箱 | 台 | 1 | 1200 | 1200
34 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、形 状：矩形 4、规 格：长边长≤450mm 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：符合规范规定 7、接口形式：咬口 | m2 | 332.61 | 116.3 | 38682.54 | 17904.4 | 721.76
35 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、形 状：矩形 4、规 格：长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：符合规范规定 7、接口形式：咬口 | m2 | 365.89 | 114.7 | 41967.58 | 15974.76 | 420.77
本页小计 | [6 empty] | 182539.6 | 38248.26 | 1142.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、形 状：矩形 4、规 格：长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：符合规范规定 7、接口形式：咬口 | m2 | 981.49 | 150.95 | 148155.92 | 48220.6 | 804.82
37 | 03B007 | 送风阀维修 | 送风阀维修 | 只 | 49 | 500 | 24500
38 | 03B008 | 送风阀机构维修 | 送风阀机构维修 | 只 | 20 | 300 | 6000
|  | 防火分隔 |  |  |  |  | 50822.46 | 5642.26 | 71.4
39 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘维修 | 樘 | 3 | 7247.76 | 21743.28 | 2991.24 | 71.4
40 | 010801004001 | 木质防火门 | 破损防火门更换，五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 樘 | 16 | 1157.98 | 18527.68 | 2085.28
41 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.明装闭门器 2.顺位器安装 | 樘 | 21 | 121.5 | 2551.5 | 565.74
42 | 010801004003 | 木质防火门 | 破损防火门维修 | 樘 | 20 | 400 | 8000
|  | 应急照明 |  |  |  |  | 48927.12 | 8928.12
43 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：应急照明灯更换安装 | 套 | 150 | 157.08 | 23562 | 4023
44 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：消防疏散指示标志灯更换安装 | 套 | 176 | 144.12 | 25365.12 | 4905.12
本页小计 | [6 empty] | 278405.5 | 62790.98 | 876.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 822339.93 | 183389.32 | 3357.19

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 7455.33 | 1793.11
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第六册 4.脚手架搭拆费第九册 5.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 项 | 1 | 7455.33 | 7455.33 | 1793.11
本页小计 | [6 empty] | 7455.33 | 1793.11
合计 | [6 empty] | 7455.33 | 1793.11

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13977.78
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 13977.78
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 444.83
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 14422.61

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 44831.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 44831.09
合计 |  |  | 44831.09 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 1206.909 | 149 | 179829.44
2 | 三类人工 | 工日 | 31.3 | 171 | 5352.3

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 6035.708 | 4.4 | 26545.04
2 | 闭门器 | 副 | 37.37 | 61.58 | 2301.24
3 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 891.66 | 0.37 | 328.13
4 | 甲级木质防火门 | m2 | 39.3 | 343 | 13479.9
5 | 金属卷帘门 | m2 | 60 | 292 | 17520
6 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 416.383 | 30.87 | 12855.33
7 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 1116.936 | 51.94 | 58019.02
8 | 镀锌薄钢板δ0.6 | m2 | 378.51 | 24.86 | 9410.06
9 | 酚醛调和漆各色 | kg | 420.394 | 9.46 | 3976.93
10 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 588.126 | 7.04 | 4139.23
11 | 压力表全铜旋塞阀X13W-10 DN15 | 个 | 1 | 25.87 | 25.87
12 | MF/ABC4灭火器 | 套 | 1200 | 69.29 | 83148
13 | 楼层显示器 | 台 | 3 | 482 | 1446
14 | 多线消防电话分机 | 个 | 22 | 150 | 3300
15 | 压力表表弯全铜表弯DN15 | 个 | 1 | 15 | 15
16 | 应急照明灯 | 套 | 151.5 | 119 | 18028.5
17 | 消防疏散指示标志灯 | 套 | 177.76 | 106 | 18842.56
18 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 50 | 50.77 | 2538.5
19 | 消火栓按钮 | 个 | 65 | 52.48 | 3411.2
20 | 铜芯多股绝缘电线RVS-2*1.5 | m | 1620 | 2.07 | 3359.88
21 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 1030 | 4.59 | 4727.7
22 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 152 | 49.82 | 7572.64
23 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 100 | 59.56 | 5956
24 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 18079 | 18079
25 | 水力警铃 | 个 | 1 | 500 | 500
26 | 火灾声光报警器 | 个 | 45 | 63.98 | 2879.1
27 | 控制模块 | 个 | 86 | 51.15 | 4398.9
28 | 水位显示器 | 台 | 1 | 9000 | 9000
29 | 远程控制器 | 台 | 1 | 2029 | 2029
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 | 832 | 832
31 | 普通压力表Y-100，0.1~6MPa | 块 | 1 | 24.84 | 24.84
32 | 报警主机维修费 | 台 | 1 | 5000 | 5000
33 | 维修风机费 | 台 | 22 | 4000 | 88000
34 | 维修控制箱 | 台 | 1 | 1200 | 1200

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 6035.708 |  |  | 4.4
2 | 闭门器 | 副 | 37.37 |  |  | 61.58
3 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 891.66 |  |  | 0.37
4 | 甲级木质防火门 | m2 | 39.3 |  |  | 343
5 | 金属卷帘门 | m2 | 60 |  |  | 292
6 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 416.383 |  |  | 30.87
7 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 1116.936 |  |  | 51.94
8 | 镀锌薄钢板δ0.6 | m2 | 378.51 |  |  | 24.86
9 | 酚醛调和漆各色 | kg | 420.394 |  |  | 9.46
10 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 588.126 |  |  | 7.04
11 | 压力表全铜旋塞阀X13W-10 DN15 | 个 | 1 |  |  | 25.87
12 | MF/ABC4灭火器 | 套 | 1200 |  |  | 69.29
13 | 楼层显示器 | 台 | 3 |  |  | 482
14 | 多线消防电话分机 | 个 | 22 |  |  | 150
15 | 压力表表弯全铜表弯DN15 | 个 | 1 |  |  | 15
16 | 应急照明灯 | 套 | 151.5 |  |  | 119
17 | 消防疏散指示标志灯 | 套 | 177.76 |  |  | 106
18 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 50 |  |  | 50.77
19 | 消火栓按钮 | 个 | 65 |  |  | 52.48
20 | 铜芯多股绝缘电线RVS-2*1.5 | m | 1620 |  |  | 2.07
21 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 1030 |  |  | 4.59
22 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 152 |  |  | 49.82
23 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 100 |  |  | 59.56
24 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  |  | 18079
25 | 水力警铃 | 个 | 1 |  |  | 500
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
26 | 火灾声光报警器 | 个 | 45 |  |  | 63.98
27 | 控制模块 | 个 | 86 |  |  | 51.15
28 | 水位显示器 | 台 | 1 |  |  | 9000
29 | 远程控制器 | 台 | 1 |  |  | 2029
30 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 |  |  | 832
31 | 普通压力表Y-100，0.1~6MPa | 块 | 1 |  |  | 24.84
32 | 报警主机维修费 | 台 | 1 |  |  | 5000
33 | 维修风机费 | 台 | 22 |  |  | 4000
34 | 维修控制箱 | 台 | 1 |  |  | 1200
35 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.009 |  |  | 27.48
36 | 试压泵10MPa | 台班 | 0.018 |  |  | 24.19
合计