## Sheet_1
曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段）
预 算 价
预 算 价 | (小写): | 1876212元
| (大写): | 壹佰捌拾柒万陆仟贰佰壹拾贰圆整
招标单位: |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 1380228
二 | 机电设备及安装工程 | 319857
三 | 金属结构设备及安装工程 | 4695
四 | 措施项目 | 45610
五 | 其他项目 | 125822
| 合计 | 1876212

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 1#临时堰坝（考虑修复4次） |  |  |  |  | 1214389
1.1 | 500103008001 |  | 堆石料填筑 | 1. 颗粒级配：单块重量150kg以上 2. 分层厚度及碾压遍数：每层厚度不大于30cm 3. 填筑料相对密度：满足设计要求 4. 运距：施工单位自理 | m3 | 3535.1316 | 276.82 | 978595
1.2 | 500103008002 |  | 砂石灌堆石体（利用方） | 1. 填筑料相对密度：满足设计要求 2. 运距：施工单位自理 | m3 | 1413 | 41.55 | 58710
1.3 | 500103013001 |  | 袋装土方填筑 | 1. 土质要求：黏土 2. 袋子品种：草袋 3. 运距：施工单位自理 | m3 | 642.212064 | 173.66 | 111527
1.4 | 500103015001 |  | 临时堰坝拆除 | 1. 运距：施工单位自理 | m3 | 1951.7 | 33.59 | 65558
2 |  |  | 新剡东取水方案 |  |  |  |  | 123562
2.1 | 500101004001 |  | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：一般土方 | m3 | 522.2175 | 3.29 | 1718
2.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖土方 3. 运距：就地回填 | m3 | 522.2175 | 2.63 | 1373
2.4 | 500114011002 |  | 活动板房 | 1. 活动板房（含基础、板房、临时配电房设施等） | m2 | 15 | 700 | 10500
2.5 | 500114011003 |  | φ2.4m钢筋砼管沉井 | 1、φ2.4m钢筋砼管沉井，管长2m | 座 | 2 | 4731.21 | 9462
2.6 | 500114003001 |  | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：高密度聚乙烯管（含管件） 2. 管材规格：φ315*23.2 PE100 3. 接口形式：热熔 4. 压力等级：1.25MPa | m | 150 | 503.39 | 75509
2.7 | 500114011004 |  | 配套设施拆除 | 1. 船闸工程结束后拆除取水设施（含场地恢复、垃圾外运、取水设施等材料设备拆除指定地点堆放等） | 项 | 1 | 25000 | 25000
3 |  |  | 嵊州市垃圾焚烧发电项目 |  |  |  |  | 42276
3.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一般土方 2. 运距：施工单位自理 | m3 | 500 | 13.47 | 6735
3.2 | 500103010001 |  | 抛石护坡 | 1. 粒径：块石 2. 运距：施工单位自理 | m3 | 140 | 243.43 | 34080
3.3 | 500114003002 |  | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：消防水带PVC 2. 管材规格：DN150 | m | 85 | 17.19 | 1461
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 1380228

## 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 新剡东取水方案 | [5 empty] | 170000 | 138317
1.1 | 500201002001 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 1. 型号、规格：潜水泵 排出口直径DN300（含电机、安装调试、配电及相应配套设施等） | 套 | 2 | 60000 | 5281.75 | 120000 | 10564
| 500201002002 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 1. 型号、规格：应急水泵（含电机、安装调试、配电及相应配套设施等）参照垃圾焚烧发电厂取水口 | 套 | 1 | 50000 | 3961.31 | 50000 | 3961
| 500201018001 |  | 电缆安装及敷设 | 1. 型号规格：YJV-0.6/1KV 4*35（含塑料保护套管、电缆头等） | m | 800 |  | 154.74 |  | 123792
2 |  |  | 嵊州市垃圾焚烧发电项目 | [5 empty] | 10000 | 1541
1.1 | 500201002003 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 1. 型号、规格：潜水泵 排出口直径DN150（含电机、安装调试、配电及相应配套设施等） | 套 | 1 | 10000 | 1540.51 | 10000 | 1541
|  |  | 合计 | [5 empty] | 180000 | 139857

## 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 新剡东取水方案 | [5 empty] | 3491 | 208
1.1 | 500202006001 |  | 拦污栅设备制作及安装 | 1. 外形尺寸：圆形拦污栅 2. 材质：钢筋、槽钢 | t | 0.38583515 | 9046.78 | 537.88 | 3491 | 208
2 |  |  | 嵊州市垃圾焚烧发电项目 | [5 empty] | 941 | 56
1.1 | 500202006002 |  | 拦污栅设备制作及安装 | 1. 外形尺寸：圆形拦污栅 2. 材质：钢筋、槽钢 | t | 0.10402418 | 9046.78 | 537.88 | 941 | 56
|  |  | 合计 | [5 empty] | 4432 | 263

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工临时措施项目 |  |  |  |  | 45610
| 500114011005 |  | 施工临时措施项目 | 1、临时道路、导排、围堰、安全措施等所以施工临时措施项目（按建安费用3%计入） | 项 | 1 | 45610.47 | 45610
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 45610

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 |  | 元 | 21924
2 | 工程保险费 |  | 元 | 16378
2.1 | 工程一切险 |  | 元 | 7877
2.2 | 第三者责任险 |  | 元 | 5000 | 100万
2.3 | 农民工工伤保险 |  | 元 | 3501 | 0.2%
3 | 预留金 |  | 元 | 87520
| 合计 |  |  | 125822

## 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  |  | 建筑工程
1 |  |  | 1#临时堰坝（考虑修复4次）
1.1 | 500103008001 |  | 堆石料填筑 | m3 | 276.82 | (1)+(2)
1.2 | 500103008002 |  | 砂石灌堆石体（利用方） | m3 | 41.55 | (3)+(4)+(5)+(6)
1.3 | 500103013001 |  | 袋装土方填筑 | m3 | 173.66 | (7)+(8)*1.1
1.4 | 500103015001 |  | 临时堰坝拆除 | m3 | 33.59 | (9)
2 |  |  | 新剡东取水方案
2.1 | 500101004001 |  | 沟、槽土方开挖 | m3 | 3.29 | (10)
2.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | m3 | 2.63 | (11)
2.4 | 500114011002 |  | 活动板房 | m2 | 700 | 500+3000*0.0666666666666667
2.5 | 500114011003 |  | φ2.4m钢筋砼管沉井 | 座 | 4731.21 | (12)*2
2.6 | 500114003001 |  | 轻型管道铺设 | m | 503.39 | (13)+5.28
2.7 | 500114011004 |  | 配套设施拆除 | 项 | 25000 | 25000
3 |  |  | 嵊州市垃圾焚烧发电项目
3.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | m3 | 13.47 | (14)
3.2 | 500103010001 |  | 抛石护坡 | m3 | 243.43 | (15)
3.3 | 500114003002 |  | 轻型管道铺设 | m | 17.19 | (16)+1.18
二 |  |  | 机电设备及安装工程
1 |  |  | 新剡东取水方案
1.1 | 500201002001 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 套 | 65281.75
|  |  | 设备费 | 套 | 60000 | 60000
|  |  | 安装费 | 套 | 5281.75 | (17)*1.2
| 500201002002 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 套 | 53961.31
|  |  | 设备费 | 套 | 50000 | 50000
|  |  | 安装费 | 套 | 3961.31 | (17)*0.9
| 500201018001 |  | 电缆安装及敷设 | m | 154.74 | (18)+(19)+(20)*0.0025
2 |  |  | 嵊州市垃圾焚烧发电项目
1.1 | 500201002003 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 套 | 11540.51
|  |  | 设备费 | 套 | 10000 | 10000
|  |  | 安装费 | 套 | 1540.51 | (17)*0.35
三 |  |  | 金属结构设备及安装工程
1 |  |  | 新剡东取水方案
1.1 | 500202006001 |  | 拦污栅设备制作及安装 | t | 9584.66
|  |  | 设备费 | t | 9046.78 | (21)+4382.48
|  |  | 安装费 | t | 537.88 | (22)
2 |  |  | 嵊州市垃圾焚烧发电项目
1.1 | 500202006002 |  | 拦污栅设备制作及安装 | t | 9584.66
|  |  | 设备费 | t | 9046.78 | (21)+4382.48
|  |  | 安装费 | t | 537.88 | (22)
四 |  |  | 措施项目
1 |  |  | 施工临时措施项目
| 500114011005 |  | 施工临时措施项目 | 项 | 45610.47 | 45610.4709

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 |  | kwh | 0.88
2 | 风 |  | m3 | 0.15
3 | 水 |  | m3 | 0.78
4 | 堆石料 |  | m3 | 181.9
5 | 毛块石 |  | m3 | 181.9

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 消防水带PVC |  | φ160 | m | 9.58
2 | 聚乙烯管 |  | φ315 | m | 356
3 | 柴油 |  |  | kg | 6.74 | 3.74
4 | 堆石料 |  |  | m3 | 181.9 | 151.9
5 | 毛块石 |  |  | m3 | 181.9 | 151.9
6 | 电 |  |  | kWh | 0.88
7 | 钢筋混凝土承插管 |  | φ2400×3000 | m | 1600
8 | 钢板 |  |  | kg | 4.43
9 | 型钢 |  |  | kg | 4.38
10 | 电焊条 |  |  | kg | 6.81
11 | 汽油 |  |  | kg | 8.24
12 | 柴油 |  |  | kg | 6.74 | 3.74
13 | 电 |  |  | kwh | 0.88

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 曹娥江清风船闸及航道工程影响水域企业用水安全保护工程（剡湖街道段） | [11 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 48.76 | 9 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
1007 | 单斗挖掘机 油动 斗容 1.0 m3 |  |  | 325.82 | 97.52 |  | 204 | [5 empty] | 301.52 | 627.34 | 296
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 299.74
1011 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.6 m3 |  |  | 545.48 | 97.52 |  | 264 | [5 empty] | 361.53 | 907 | 370.8
1029 | 推土机 功率 59 kw |  |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 198.76
1030 | 推土机 功率 74 kw |  |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 239.9
1049 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw |  |  | 15.85 | 48.76 |  | 27 | [5 empty] | 75.76 | 91.61 | 54.5
1062 | 振动碾(手扶式) 重量 1 t |  |  | 36.95 | 48.76 |  | 18 | [5 empty] | 66.76 | 103.71 | 43.28
1065 | 振动碾 自行式 重量 13~14 t |  |  | 425.33 | 97.52 |  | 204 | [5 empty] | 301.52 | 726.85 | 296
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  |  | 100.25 | 64.85 | 288 | [6 empty] | 352.86 | 453.11 | 27.71
5010 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t |  |  | 109.51 | 64.85 |  | 120 | [5 empty] | 184.85 | 294.36 | 177.32
6029 | 龙门式起重机 起重量 10t |  |  | 120.23 | 97.52 |  |  | 75.68 |  |  |  |  | 173.2 | 293.43 | 41.68
6039 | 桥式起重机 双梁 起重量 10t |  |  | 71.3 | 48.76 |  |  | 72.16 |  |  |  |  | 120.92 | 192.22 | 20.84
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t |  |  | 115.62 | 97.52 | 270 | [6 empty] | 367.52 | 483.14 | 41.68
9005 | 电焊机 直流 30kva |  |  | 10.5 |  |  |  | 121.44 |  |  |  |  | 121.44 | 131.94 | 0
9055 | 数控火焰等离子切割机 |  |  | 220.89 | 73.14 |  |  | 22.88 |  |  |  |  | 96.02 | 316.91 | 31.26
9057 | 普通车床 规格 Φ400~Φ600 mm |  |  | 37.73 | 48.76 |  |  | 36.08 |  |  |  |  | 84.84 | 122.57 | 20.84
9067 | 摇臂车床 规格 Φ35~Φ50 mm |  |  | 26.76 | 48.76 |  |  | 23.76 |  |  |  |  | 72.52 | 99.28 | 20.84
9078 | 恒温电控箱 2000W |  |  | 13.82 | [9 empty] | 13.82 | 0
9080 | 牛头刨床 |  |  | 52.24 | 48.76 |  |  | 14.96 |  |  |  |  | 63.72 | 115.96 | 20.84
9905140077 | 汽车式起重机 |  | 50t | 2239.27 | [9 empty] | 2239.27 | 77.52
9907140011 | 载货汽车 |  | 8t | 374.1 | [9 empty] | 374.1 | 22.57
9907140017 | 载货汽车 |  | 15t | 646.88 | [9 empty] | 646.88 | 25.15
9923140097 | 电熔焊接机 |  | DRH-160A | 12.87 | [9 empty] | 12.87 | 0.14
B99110513 | 汽车式起重机 |  | 5t | 303.47 | [9 empty] | 303.47 | 22.8

## 单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 机械填筑土石坝-1m3挖掘机装料汽车运 填筑堆石料 运距~0.5km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 30109
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3.7 | 180.41
2 | 堆石料 | m3 | 30 | 120 | 3600
3 | 水 | m3 | 0.78 | 25 | 19.5
4 | 单斗挖掘机 油动 斗容 1.0 m3 | 台班 | 627.34 | 0.42 | 263.48
5 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.39 | 190.58
6 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 1.93 | 568.11
7 | 振动碾 自行式 重量 13~14 t | 台班 | 726.85 | 0.08 | 58.15
8 | 振动碾(手扶式) 重量 1 t | 台班 | 103.71 | 0.15 | 15.56
9 | 其他机材费 | % | 4715.38 | 3 | 141.46
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5037.25
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 176.3
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 547.42
| 利润 | 元 | 5% |  | 288.05
| 人工补差 | 元 |  |  | 170.82
| 材料补差 | 元 |  |  | 18724.57
| 税金 | 元 | 9% |  | 2245
| 合计 | 元 |  |  | 27189.41
| 单价 | 元 |  |  | 271.89
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 机械压实堆石料 振动碾压实 沙砾料、堆石料
定额编号 |  |  | 30107
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2.7 | 131.65
2 | 振动碾 自行式 重量 13~14 t | 台班 | 726.85 | 0.09 | 65.42
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.11 | 53.75
4 | 振动碾(手扶式) 重量 1 t | 台班 | 103.71 | 0.15 | 15.56
5 | 其他机材费 | % | 134.73 | 10 | 13.47
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 279.85
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 9.79
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 30.41
| 利润 | 元 | 5% |  | 16
| 人工补差 | 元 |  |  | 67.73
| 材料补差 | 元 |  |  | 48.06
| 税金 | 元 | 9% |  | 40.67
| 合计 | 元 |  |  | 492.51
| 单价 | 元 |  |  | 4.93
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 液压反铲挖掘机挖砂砾料 1.6m3水下
定额编号 |  |  | 50013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.7 | 34.13
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.6 m3 | 台班 | 907 | 0.16 | 145.12
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.08 | 39.09
4 | 其他机材费 | % | 184.21 | 3 | 5.53
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 223.87
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 7.84
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 19.7
| 利润 | 元 | 5% |  | 12.57
| 人工补差 | 元 |  |  | 24.59
| 材料补差 | 元 |  |  | 68.52
| 税金 | 元 | 9% |  | 32.14
| 合计 | 元 |  |  | 389.23
| 单价 | 元 |  |  | 3.89
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 1m3挖掘机装自卸汽车运砂石料 骨料运距~0.5km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 50145
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.13 | 95.71
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.12 | 58.64
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 1.29 | 379.72
5 | 其他机材费 | % | 534.07 | 3 | 16.02
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 598.85
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 20.96
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 52.68
| 利润 | 元 | 5% |  | 33.62
| 人工补差 | 元 |  |  | 67.02
| 材料补差 | 元 |  |  | 250.32
| 税金 | 元 | 9% |  | 92.11
| 合计 | 元 |  |  | 1115.56
| 单价 | 元 |  |  | 11.16
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 机械压实堆石料 振动碾压实 反滤料、过渡料
定额编号 |  |  | 30108
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3.2 | 156.03
2 | 振动碾 自行式 重量 13~14 t | 台班 | 726.85 | 0.13 | 94.49
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.11 | 53.75
4 | 振动碾(手扶式) 重量 1 t | 台班 | 103.71 | 0.2 | 20.74
5 | 其他机材费 | % | 168.99 | 10 | 16.9
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 341.92
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 11.97
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 37.16
| 利润 | 元 | 5% |  | 19.55
| 人工补差 | 元 |  |  | 80.86
| 材料补差 | 元 |  |  | 59.35
| 税金 | 元 | 9% |  | 49.57
| 合计 | 元 |  |  | 600.38
| 单价 | 元 |  |  | 6
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 机械填筑土石坝-1m3挖掘机装料汽车运 填筑砂砾料 运距~0.5km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 30112
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 水 | m3 | 0.78 | 25 | 19.5
3 | 单斗挖掘机 油动 斗容 1.0 m3 | 台班 | 627.34 | 0.23 | 144.29
4 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.32 | 156.37
5 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 1.81 | 532.79
6 | 振动碾 自行式 重量 13~14 t | 台班 | 726.85 | 0.08 | 58.15
7 | 振动碾(手扶式) 重量 1 t | 台班 | 103.71 | 0.15 | 15.56
8 | 其他机材费 | % | 926.66 | 3 | 27.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1100.74
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 38.53
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 119.62
| 利润 | 元 | 5% |  | 62.94
| 人工补差 | 元 |  |  | 142.07
| 材料补差 | 元 |  |  | 416.42
| 税金 | 元 | 9% |  | 169.23
| 合计 | 元 |  |  | 2049.55
| 单价 | 元 |  |  | 20.5
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 土围堰 草袋(黄土)填筑
定额编号 |  |  | 90002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 78 | 3803.28
2 | 土料 | m3 | 8 | 110 | 880
3 | 草袋 | 个 | 2.54 | 2200 | 5588
4 | 其他机材费 | % | 6468 | 1 | 64.68
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10335.96
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 361.76
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 909.31
| 利润 | 元 | 5% |  | 580.35
| 人工补差 | 元 |  |  | 1625.52
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 1243.16
| 合计 | 元 |  |  | 15056.06
| 单价 | 元 |  |  | 150.56
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 10474换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1.1 | 53.64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.2 | 147.24
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.1 | 35.63
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 2.9 | 853.64
5 | 其他机材费 | % | 1036.52 | 2 | 20.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1110.89
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 38.88
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 97.73
| 利润 | 元 | 5% |  | 62.38
| 人工补差 | 元 |  |  | 115.81
| 材料补差 | 元 |  |  | 501.17
| 税金 | 元 | 9% |  | 173.42
| 合计 | 元 |  |  | 2100.28
| 单价 | 元 |  |  | 21
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 露天 运距~3km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 21268
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.4 | 294.49
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.25 | 122.17
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 4.15 | 1221.59
5 | 其他机材费 | % | 1638.25 | 2 | 32.76
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1768.53
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 61.9
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 192.2
| 利润 | 元 | 5% |  | 101.13
| 人工补差 | 元 |  |  | 183.8
| 材料补差 | 元 |  |  | 773.63
| 税金 | 元 | 9% |  | 277.31
| 合计 | 元 |  |  | 3358.5
| 单价 | 元 |  |  | 33.59
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10008换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.22 | 161.97
3 | 其他机材费 | % | 161.97 | 3 | 4.86
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 191.21
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6.69
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 16.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 10.74
| 人工补差 | 元 |  |  | 19.59
| 材料补差 | 元 |  |  | 56.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 27.16
| 合计 | 元 |  |  | 328.99
| 单价 | 元 |  |  | 3.29
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填松填不夯实
定额编号 |  |  | 10692
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 其他机材费 | % | 48.87 | 5 | 2.44
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 148.83
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 5.21
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 13.09
| 利润 | 元 | 5% |  | 8.36
| 人工补差 | 元 |  |  | 45.85
| 材料补差 | 元 |  |  | 19.82
| 税金 | 元 | 9% |  | 21.7
| 合计 | 元 |  |  | 262.86
| 单价 | 元 |  |  | 2.63
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 混凝土管道铺设 承插式 人机配合下管 管径（mm以内）2400
定额编号 |  |  | [市政]6-48
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 48.76 | 55.56 | 2709.15
2 | 钢筋混凝土承插管 | m | 1600 | 101 | 161600
3 | 汽车式起重机 | 台班 | 2239.27 | 6.52 | 14597.8
4 | 载货汽车 | 台班 | 646.88 | 0.65 | 421.77
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 179328.72
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6276.51
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 19488.55
| 利润 | 元 | 5% |  | 10254.69
| 人工补差 | 元 |  |  | 1157.89
| 材料补差 | 元 |  |  | 521.75
| 税金 | 元 | 9% |  | 19532.53
| 合计 | 元 |  |  | 236560.64
| 单价 | 元 |  |  | 2365.61
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 聚乙烯管安装（热熔）安装 管外径 （mm 以内）315
定额编号 |  |  | [市政]7-134
施工措施
定额单位 |  |  | m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 48.76 | 0.08 | 3.95
2 | 聚乙烯管 | m | 356 | 1.02 | 361.34
3 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.43 | 0.43
4 | 其他机械费 | 元 | 1 | 0.78 | 0.78
5 | 聚乙烯专用断管机 | 台班 | 75.2 |  | 0.08
6 | 全自动热熔焊接机 | 台班 | 457 | 0.02 | 9.6
7 | 载货汽车 | 台班 | 374.1 |  | 1.12
8 | 汽车式起重机 | 台班 | 303.47 | 0.01 | 1.52
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 378.81
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 13.26
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 41.16
| 利润 | 元 | 5% |  | 21.66
| 人工补差 | 元 |  |  | 1.69
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.4
| 税金 | 元 | 9% |  | 41.13
| 合计 | 元 |  |  | 498.11
| 单价 | 元 |  |  | 498.11
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~0.5km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 10471换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1.1 | 53.64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.2 | 147.24
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.1 | 35.63
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 1.6 | 470.98
5 | 其他机材费 | % | 653.85 | 2 | 13.08
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 720.57
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 25.22
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 63.39
| 利润 | 元 | 5% |  | 40.46
| 人工补差 | 元 |  |  | 79.78
| 材料补差 | 元 |  |  | 306.68
| 税金 | 元 | 9% |  | 111.25
| 合计 | 元 |  |  | 1347.35
| 单价 | 元 |  |  | 13.47
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 手扶拖拉机运抛石 运距~0.5km~手扶拖拉机 9kw
定额编号 |  |  | 30179
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3抛填方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 21 | 1023.96
2 | 毛块石 | m3 | 30 | 103 | 3090
3 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw | 台班 | 91.61 | 7.68 | 703.56
4 | 其他机材费 | % | 3793.56 | 1 | 37.94
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4855.46
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 169.94
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 527.67
| 利润 | 元 | 5% |  | 277.65
| 人工补差 | 元 |  |  | 597.69
| 材料补差 | 元 |  |  | 15904.21
| 税金 | 元 | 9% |  | 2009.94
| 合计 | 元 |  |  | 24342.56
| 单价 | 元 |  |  | 243.43
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 塑料管安装（电熔连接） 管外径（mm以内）160
定额编号 |  |  | [市政]5-96
施工措施
定额单位 |  |  | 10m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 48.76 | 0.36 | 17.46
2 | 铁砂布 | 张 | 1.03 | 0.03 | 0.03
3 | 三氯乙烯 | kg | 6.65 |  | 0.01
4 | 消防水带PVC | m | 9.58 | 10 | 95.8
5 | 电熔焊接机 | 台班 | 12.87 | 0.22 | 2.81
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 116.11
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 4.06
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 12.62
| 利润 | 元 | 5% |  | 6.64
| 人工补差 | 元 |  |  | 7.46
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.03
| 税金 | 元 | 9% |  | 13.22
| 合计 | 元 |  |  | 160.14
| 单价 | 元 |  |  | 16.01
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 辅助设备安装 泵类
定额编号 |  |  | 06002
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 48.76 | 33 | 1609.08
2 | 钢板 | kg | 4.43 | 7 | 30.98
3 | 型钢 | kg | 4.38 | 9 | 39.43
4 | 电焊条 | kg | 6.81 | 1.3 | 8.85
5 | 油漆 | kg | 2 | 2 | 4
6 | 汽油 | kg | 8.24 | 3 | 24.72
7 | 黄 油 | kg | 7.22 | 1 | 7.22
8 | 氧气 | m3 | 5.89 | 3 | 17.67
9 | 乙炔气 | m3 | 17.9 | 1.3 | 23.27
10 | 电 | kwh | 0.88 | 30 | 26.4
11 | 其他材料费 | % | 182.54 | 15 | 27.38
12 | 电焊机 直流 30kva | 台班 | 131.94 | 0.55 | 72.57
13 | 普通车床 规格 Φ400~Φ600 mm | 台班 | 122.57 | 0.55 | 67.41
14 | 牛头刨床 | 台班 | 115.96 | 0.73 | 84.65
15 | 摇臂车床 规格 Φ35~Φ50 mm | 台班 | 99.28 | 0.55 | 54.6
16 | 其他机械费 | % | 279.24 | 6 | 16.75
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2114.99
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 74.02
| 间接费 | 元 | 60% |  | 965.45
| 利润 | 元 | 5% |  | 157.72
| 人工补差 | 元 |  |  | 725.86
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 363.42
| 合计 | 元 |  |  | 4401.46
| 单价 | 元 |  |  | 4401.46
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 电缆管敷设 硬塑料(PVC)管 管径50mm以下
定额编号 |  |  | 07138
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 48.76 | 6.6 | 321.82
2 | 塑料套管 | m | 7.74 | 103 | 797.22
3 | 管卡子 | 个 |  | 83
4 | 膨胀螺栓 | 套 | 0.66 | 160 | 105.6
5 | 塑料管接头 | 个 |  | 12
6 | 粘结剂 | kg | 7.54 | 0.6 | 4.52
7 | 冲击钻头 | 支 |  | 1
8 | 其他材料费 | % | 907.34 | 10 | 90.73
9
10
11
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1319.89
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 46.2
| 间接费 | 元 | 60% |  | 193.1
| 利润 | 元 | 5% |  | 77.96
| 人工补差 | 元 |  |  | 137.54
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 159.72
| 合计 | 元 |  |  | 1934.41
| 单价 | 元 |  |  | 19.34
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 电缆敷设 截面≤35mm2
定额编号 |  |  | 07143
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 48.76 | 8.6 | 419.34
2 | 橡套电缆 | m | 90.19 | 101 | 9108.99
3 | 镀锌螺栓 | kg | 0.25 | 9.3 | 2.33
4 | 封铅 | kg | 20.88 | 1.1 | 22.97
5 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 | 1.2 | 5.76
6 | 电缆卡子 | 个 |  | 68
7 | 电缆吊挂 | 套 | 3.32 | 5.1 | 16.93
8 | 标志牌 | 个 | 0.1 | 6 | 0.6
9 | 冲击钻头 | 只 |  | 0.83
10 | 塑料膨胀管 | 个 | 0.05 | 53 | 2.65
11 | 其他材料费 | % | 9160.22 | 15 | 1374.03
12 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t | 台班 | 483.14 | 0.04 | 19.33
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 453.11 | 0.04 | 18.12
14 | 其他机械费 | % | 37.45 | 5 | 1.87
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10992.92
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 384.75
| 间接费 | 元 | 60% |  | 251.61
| 利润 | 元 | 5% |  | 581.46
| 人工补差 | 元 |  |  | 182
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 1115.35
| 合计 | 元 |  |  | 13508.09
| 单价 | 元 |  |  | 135.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 电缆头制作安装 户内干包式电力电缆终端头 1kV以下截面35mm2
定额编号 |  |  | 07154
施工措施
定额单位 |  |  | 个
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 48.76 | 0.63 | 30.72
2 | 镀锌螺栓 | kg | 0.25 | 0.55 | 0.14
3 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 2.05 | 0.6 | 1.23
4 | 汽油 | kg | 8.24 | 0.3 | 2.47
5 | 铜铰线 | m | 5.9 | 1.4 | 8.26
6 | 铜接线端子 | 个 | 4.9 | 1.1 | 5.39
7 | 铜接线端子 | 个 | 5.56 | 4.1 | 22.8
8 | 电缆卡子 | 个 |  | 1.1
9 | 其他材料费 | % | 40.28 | 10 | 4.03
10 | 恒温电控箱 2000W | 台班 | 13.82 | 0.1 | 1.38
11 | 其他机械费 | % | 1.38 | 10 | 0.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 76.55
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 2.68
| 间接费 | 元 | 60% |  | 18.43
| 利润 | 元 | 5% |  | 4.88
| 人工补差 | 元 |  |  | 13.13
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 10.41
| 合计 | 元 |  |  | 126.08
| 单价 | 元 |  |  | 126.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 拦污栅 栅体制作
定额编号 |  |  | 13049
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 48.76 | 24 | 1170.24
2 | 氧气 | m3 | 5.89 | 8 | 47.12
3 | 乙炔气 | m3 | 17.9 | 4 | 71.6
4 | 电焊条 | kg | 6.81 | 16 | 108.96
5 | 汽油 | kg | 8.24 | 17 | 140.08
6 | 柴油 | kg | 3 | 15 | 45
7 | 木 材 | m3 | 1450 | 0.11 | 159.5
8 | 其他材料费 | % | 572.26 | 15 | 85.84
9 | 桥式起重机 双梁 起重量 10t | 台班 | 192.22 | 0.38 | 73.04
10 | 龙门式起重机 起重量 10t | 台班 | 293.43 | 0.08 | 23.47
11 | 电焊机 直流 30kva | 台班 | 131.94 | 3.04 | 401.1
12 | 数控火焰等离子切割机 | 台班 | 316.91 | 0.34 | 107.75
13 | 摇臂车床 规格 Φ35~Φ50 mm | 台班 | 99.28 | 1.52 | 150.91
14 | 其他机械费 | % | 756.27 | 15 | 113.44
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2698.05
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 94.43
| 间接费 | 元 | 60% |  | 702.14
| 利润 | 元 | 5% |  | 174.73
| 人工补差 | 元 |  |  | 553.72
| 材料补差 | 元 |  |  | 56.1
| 税金 | 元 | 9% |  | 385.13
| 合计 | 元 |  |  | 4664.3
| 单价 | 元 |  |  | 4664.3
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 闸门安装 拦污栅 栅体
定额编号 |  |  | 14043
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 油漆 | kg | 2 | 2 | 4
3 | 黄 油 | kg | 7.22 | 1 | 7.22
4 | 其他材料费 | % | 11.22 | 15 | 1.68
5 | 龙门式起重机 起重量 10t | 台班 | 293.43 | 0.15 | 44.01
6 | 其他机械费 | % | 44.01 | 15 | 6.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 258.56
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 9.05
| 间接费 | 元 | 60% |  | 117.02
| 利润 | 元 | 5% |  | 19.23
| 人工补差 | 元 |  |  | 89.61
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 44.41
| 合计 | 元 |  |  | 537.88
| 单价 | 元 |  |  | 537.88

## 风单价计算表
风价计算表
序号 | 名称 | 单位 | 计算公式 | 合计 | 备注
| 风 |  |  | 0.15
| 简易计算 |  | 100 | 0.15
| 风 | 元/立方米 | (0.88*0.12+0.02)*1.15+0.005 | 0.15
1 | 电单价 | 元/Kwh | 0.88 | 0.88
| 小计 |  |  | 0.15
法定代表人(或委托代理人): |  |  |  |  | (签字)

## 水单价计算表
水价计算表
序号 | 名称 | 单位 | 计算公式 | 合计 | 备注
| 水 |  |  | 0.78
| 简易计算 |  | 100 | 0.78
| 水 | 元/立方米 | (0.88*0.7+0.05)*1.1+0.05 | 0.78
1 | 电单价 | 元/Kwh | 0.88 | 0.88
| 小计 |  |  | 0.78
法定代表人(或委托代理人): |  |  |  |  | (签字)