## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州江景一品消防系统维修改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 706392元
| (大写): | 柒拾万陆仟叁佰玖拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州江景一品消防系统维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 706392 |  | 8757.07 | 32830.99 | 58325.94
1.1 | 安装 | 706392 |  | 8757.07 | 32830.99 | 58325.94
合计 |  | 706392 |  | 8757.07 | 32830.99 | 58325.94

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 571812.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 106351.38
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12562.43
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3805.36 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 834.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 8757.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 8757.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 30860.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 30860.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 30860.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 32830.99
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 58325.94
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 706392

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 90175.52 | 17782.46 | 233.72
1 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 火灾报警控制器(含消防联动多线盘、备用电池)拆除更换安装 | 套 | 1 | 10541.25 | 10541.25 | 1113.33 | 39.55
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 77 | 74.95 | 5771.15 | 2032.03 | 14.63
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 218 | 84.33 | 18383.94 | 5753.02 | 41.42
4 | 030904003001 | 按钮 | 手动火灾报警按钮拆除、更换安装（带电话插孔）；校接线、调试 | 个 | 5 | 68.29 | 341.45 | 92 | 0.45
5 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 16 | 63.66 | 1018.56 | 226.56 | 1.12
6 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机拆除、更换、新增安装，调试 | 个 | 11 | 114.24 | 1256.64 | 90.2 | 0.77
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 99 | 111.02 | 10990.98 | 4204.53 | 6.93
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 输入模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 23 | 145.1 | 3337.3 | 1463.26 | 65.32
9 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 输入/输出模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 11 | 158.85 | 1747.35 | 699.82 | 31.24
10 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：火警楼层显示器； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1 | 805.64 | 805.64 | 145.42 | 21.3
本页小计 | [6 empty] | 54194.26 | 15820.17 | 222.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 多线模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 1 | 135.07 | 135.07 | 63.62 | 2.84
12 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 短路隔离器拆除、更换安装,校接线,调试 | 个 | 2 | 130.03 | 260.06 | 127.24 | 5.68
13 | 03B001 | 报警线路维修 | 报警线路维修 | 条 | 2 | 3000 | 6000
14 | 03B002 | 控制线路维修 | 控制线路维修 | 条 | 7 | 2000 | 14000
15 | 030411004001 | 配线 | 电线敷设安装RVS 3*2.5 | m | 1500.00 | 7.52 | 11280 | 1065
16 | 030411004002 | 配线 | 电线敷设安装RVS 2*1.5 | m | 1200.00 | 3.57 | 4284 | 696
17 | 030905001001 | 通信分机调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1 | 22.13 | 22.13 | 10.43 | 2.47
|  | 消防水灭火系统 |  |  |  |  | 65441.04 | 89.4 | 38.64
18 | 030901013001 | 水带 | 消火栓箱内水带（含接口）更换8-65-25 | 条 | 198 | 150 | 29700
19 | 030901013002 | 灭火器 | 消火栓箱内灭火器缺失采购安装 ABC 4KG拆除更换安装 | 具 | 248 | 69.29 | 17183.92
20 | 030901010001 | 消火栓门框或玻璃 | 损坏消火栓箱门框或玻璃拆除更换安装 | 套 | 1 | 200 | 200
21 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 信号蝶阀DN150拆除更换安装 | 个 | 1 | 857.12 | 857.12 | 89.4 | 38.64
22 | 030109001001 | 离心式泵 | 泵维修 | 台 | 1 | 1500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 85422.3 | 2051.69 | 49.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 03B003 | 消防泵控制柜 | 控制柜维修 | 台 | 1 | 3000 | 3000
24 | 03B004 | 部分管道喷漆 | 部分管道喷漆 | 项 | 1 | 2000 | 2000
25 | 03B005 | 喷淋管网检修 | 喷淋管网检修 | 项 | 2 | 3000 | 6000
26 | 03B006 | 消防管网维修 | 消防管网维修 | 处 | 1 | 5000 | 5000
|  | 防火分隔 |  |  |  |  | 29086.92 | 3840.63 | 37.28
27 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘维修 | 樘 | 4 | 1799.77 | 7199.08 | 1231.36 | 37.28
28 | 010801004001 | 木质防火门 | 破损防火门更换，五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 樘 | 19 | 1127.57 | 21423.83 | 2473.04
29 | 010801004002 | 木质防火门 | 五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 套 | 3 | 154.67 | 464.01 | 136.23
|  | 防排烟系统及其他外控联动设备维修 |  |  |  |  | 345176.92 | 85592.18 | 1989.3
30 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：圆形 4.规 格：圆形(直径)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm | m2 | 9.22 | 134.05 | 1235.94 | 542.69 | 10.97
本页小计 | [6 empty] | 46322.86 | 4383.32 | 48.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、规 格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：0.6 | m2 | 76.10 | 109.86 | 8360.35 | 3322.53 | 87.52
32 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、规 格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：0.75 | m2 | 360.43 | 117.51 | 42354.13 | 15736.37 | 414.49
33 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、规 格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：1.2mm | m2 | 284.20 | 140.67 | 39978.41 | 13039.1 | 298.41
34 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、规 格：长边长（mm）≤2000 4、板材厚度：1.5mm | m2 | 787.45 | 163.84 | 129015.81 | 38687.42 | 645.71
35 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：镀锌薄钢板 3、规 格：长边长（mm）≤4000 4、板材厚度：2mm | m2 | 129.88 | 202.73 | 26330.57 | 7034.3 | 106.5
36 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名 称：铝合金百叶风口(带调节阀) 2、规 格：320*320 | 个 | 2 | 796.28 | 1592.56 | 41.58 | 0.38
37 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名 称：铝合金百叶风口(带调节阀) 2、规 格：400*400 | 个 | 13 | 909.26 | 11820.38 | 488.15 | 2.47
本页小计 | [6 empty] | 259452.21 | 78349.45 | 1555.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名 称：铝合金百叶风口(带调节阀) 2、规 格：700*320 | 个 | 10 | 1059.56 | 10595.6 | 433.6 | 1.9
39 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名 称：铝合金百叶风口(带调节阀) 2、规 格：630*630 | 个 | 5 | 1277.62 | 6388.1 | 244.75 | 0.95
40 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：630*630 | 个 | 5 | 232.54 | 1162.7 | 174.35 | 19.05
41 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：700*320 | 个 | 10 | 178.22 | 1782.2 | 348.7 | 38.1
42 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*400 | 个 | 13 | 158.12 | 2055.56 | 453.31 | 49.53
43 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*320 | 个 | 2 | 140.02 | 280.04 | 69.74 | 7.62
44 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名 称：铝合金百叶风口 2、规 格：1800*700 | 个 | 1 | 2170.87 | 2170.87 | 54.68 | 0.13
45 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名 称：铝合金百叶风口 2、规 格：1400*700 | 个 | 1 | 1804.8 | 1804.8 | 42.47 | 0.13
46 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：630*400 | 个 | 3 | 727.07 | 2181.21 | 165.84 | 11.43
47 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：500*200 | 个 | 1 | 545.48 | 545.48 | 55.28 | 3.81
48 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1500*320 | 个 | 2 | 1193.91 | 2387.82 | 266.72 | 14.04
本页小计 | [6 empty] | 31354.38 | 2309.44 | 146.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1800*400 | 个 | 4 | 1507.18 | 6028.72 | 533.44 | 28.08
50 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：2500*320 | 个 | 1 | 1677.17 | 1677.17 | 175.37 | 10.39
51 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1400*450 | 个 | 1 | 621.32 | 621.32 | 53.04 | 5.02
52 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1600*450 | 个 | 2 | 680.25 | 1360.5 | 106.08 | 10.04
53 | 030703020001 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1800*400*1600 | 个 | 2 | 5201.53 | 10403.06 | 313.5
54 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名 称：风管与送风机连接接口 2、材 质：铝箔复合加筋软接 单层B级通风用 | m2 | 2.64 | 538.35 | 1421.24 | 499.57 | 68.9
55 | 031002002001 | 设备支吊架 | 1.名 称：设备支架 | Kg | 107.50 | 14.15 | 1521.13 | 580.5 | 121.48
56 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆 | kg | 107.50 | 1.91 | 205.33 | 98.9 | 32.25
57 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 5895.92 | 5895.92 | 2030.2
58 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名 称：维修风机费 | 台 | 4 | 2000 | 8000
59 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名 称：维修控制箱 | 台 | 4 | 2000 | 8000
本页小计 | [6 empty] | 45134.39 | 4390.6 | 276.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 03B007 | 风机更换 | 风机更换 | 台 | 1 | 8000 | 8000
|  | 应急照明及疏散指示标志系统 |  |  |  |  | 41931.87 | 7648.56
61 | 030412005001 | 普通灯具 | 1、名称：应急双管荧光灯2、规格：带电子镇流器，带不燃烧体保护罩，自带蓄电池，包含安装和拆除 | 套 | 6 | 206.05 | 1236.3 | 125.28
62 | 030412005002 | 双头灯 | 1、名称：应急双头灯灯、型号：LED光源3、规格：带电子镇流器，带不燃烧体保护罩，自带蓄电池，包含安装和拆除 | 套 | 194 | 123.56 | 23970.64 | 3604.52
63 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯单面2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 29 | 107.47 | 3116.63 | 538.82
64 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池，包含安装和拆除4、安装形式:明装 | 套 | 25 | 112.02 | 2800.5 | 543
65 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 300.00 | 15.32 | 4596 | 2067
66 | 030411004003 | 配线 | 电线敷设安装NH-BV 2.5 | m | 1094.36 | 3.34 | 3655.16 | 733.22
67 | 030411006001 | 接线盒 | 86型 | 个 | 6 | 9.44 | 56.64 | 36.72
68 | 03B008 | 垃圾清理 | 1.5吨货车 | 车 | 5 | 500 | 2500
本页小计 | [6 empty] | 49931.87 | 7648.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 571812.27 | 114953.23 | 2298.94

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 3805.36 | 920.87
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 3.脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1 | 3805.36 | 3805.36 | 920.87
本页小计 | [6 empty] | 3805.36 | 920.87
合计 | [6 empty] | 3805.36 | 920.87

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8757.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 8757.07
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8757.07

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30860.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 30860.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 30860.28 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 754.533 | 149 | 112425.42
2 | 三类人工 | 工日 | 20.195 | 171 | 3453.35

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1056.751 | 0.38 | 402.62
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 46.576 | 343 | 15975.57
3 | 型钢综合 | kg | 112.875 | 4.92 | 555.35
4 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 420.661 | 34.5 | 14511.58
5 | 镀锌薄钢板δ0.6 | m2 | 86.602 | 27.78 | 2405.66
6 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 323.42 | 51.21 | 16562.08
7 | 镀锌薄钢板δ1.5 | m2 | 896.118 | 64.7 | 57981.7
8 | 镀锌薄钢板δ2 | m2 | 147.803 | 88.19 | 13034.82
9 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.613 | 11.52 | 18.57
10 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 1.828 | 7.38 | 13.49
11 | 信号蝶阀DN150DN150 | 个 | 1 | 684 | 684
12 | 对开多叶调节阀400*400 | 个 | 13 | 98.94 | 1286.22
13 | 对开多叶调节阀630*630 | 个 | 5 | 173.36 | 866.8
14 | 对开多叶调节阀700*320 | 个 | 10 | 119.04 | 1190.4
15 | 对开多叶调节阀320*320 | 个 | 2 | 80.84 | 161.68
16 | 70℃防火阀500*200 | 个 | 1 | 460.18 | 460.18
17 | 70℃防火阀630*400 | 个 | 3 | 641.77 | 1925.31
18 | 280℃防火阀1800*400 | 个 | 4 | 1311.5 | 5246
19 | 280℃防火阀1500*320 | 个 | 2 | 998.23 | 1996.46
20 | 280℃防火阀2500*320 | 个 | 1 | 1415.93 | 1415.93
21 | 止回阀1600*450 | 个 | 2 | 590.97 | 1181.95
22 | 止回阀1400*450 | 个 | 1 | 532.04 | 532.04
23 | 火警楼层显示器 | 台 | 1 | 570 | 570
24 | 电话分机 | 个 | 11 | 100 | 1100
25 | 安全出口指示灯 | 套 | 25.25 | 81.42 | 2055.86
26 | 应急双头灯灯 | 套 | 195.94 | 97.35 | 19074.76
27 | 应急双管荧光灯 | 套 | 6.06 | 175 | 1060.5
28 | 疏散指示灯单面 | 套 | 29.29 | 81.42 | 2384.79
29 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 5 | 40.77 | 203.85
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 消火栓按钮 | 个 | 16 | 42.48 | 679.68
31 | 铜芯多股绝缘电线RVS 2*1.5 | m | 1296 | 2.56 | 3315.17
32 | 铜芯多股绝缘电线RVS 3*2.5 | m | 1620 | 6.05 | 9801
33 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV 2.5 | m | 1269.458 | 2.12 | 2696.33
34 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 309 | 4.99 | 1541.91
35 | 接线盒 | 个 | 6.12 | 1.18 | 7.22
36 | 消声器1800*400*1600 | 个 | 2 | 4915.4 | 9830.8
37 | 铝合金百叶风口1800*700 | 个 | 1 | 2084.78 | 2084.78
38 | 铝合金百叶风口1400*700 | 个 | 1 | 1737.52 | 1737.52
39 | 铝合金百叶风口带调节阀320*320 | 个 | 2 | 763.48 | 1526.96
40 | 铝合金百叶风口带调节阀630*630 | 个 | 5 | 1199.88 | 5999.4
41 | 铝合金百叶风口带调节阀400*400 | 个 | 13 | 852.57 | 11083.41
42 | 铝合金百叶风口带调节阀700*320 | 个 | 10 | 992.28 | 9922.8
43 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 77 | 36.81 | 2834.37
44 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 218 | 46.19 | 10069.42
45 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 6079 | 6079
46 | 火灾声光报警器 | 个 | 99 | 53.98 | 5344.02
47 | 多线模块 | 个 | 1 | 41.12 | 41.12
48 | 短路隔离器 | 个 | 2 | 36.08 | 72.16
49 | 输入/输出模块 | 个 | 11 | 64.9 | 713.9
50 | 输入模块 | 个 | 23 | 51.15 | 1176.45
51 | 远程控制器 | 台 | 1 | 2029 | 2029
52 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 | 832 | 832
53 | 铝箔复合加筋软接 单层B级通风用 | m2 | 2.64 | 168 | 443.52
54 | 维修风机费 | 台 | 4 | 2000 | 8000
55 | 维修控制箱 | 台 | 4 | 2000 | 8000